6.3 Resserrer ou desserrer la ou les vis du ou des matériels ou des borniers au couple imposé par le constructeur.

7. Déconsigner l’installation :

Appeler le professeur pour effectuer la déconsignation

8. Essai sous tension :

9. Régler le tournevis sur sa valeur initial de 0,8 N.m à la fin de la

maintenance.

10. Etablir et enregistrer votre compte-rendu. :

A compléter sur la page suivante

| COMPTE RENDU D’INTERVENTION |
| --- |
| Demandeur Lycée Val de Lys | Emetteur Nom : Secteur : Atelier d’électricité |
| Intervenant(s) : Nom : Nom : | Temps d’intervention Début : Fin : | Date : ................ / ............... / 20........ ................ / ............... / 20........ |
| LOCALISATION DE L’INTERVENTION |
| Montage : | Numéro du poste : | Composant(s) : |
| TRAVAIL EFFECTUE |
| DIFFICULTES RENCONTREES |
| PIECES DE RECHANGE ET CONSOMMABLES |
| Désignation | Référence | Quantité |
| Opération | Type de maintenance | Cause de défaillance |
| Remplacement |  | Corrective |  | Usure normale |  |
| Réglage |  | Préventive systématique |  | Défaut utilisateur |  |
| Nettoyage |  | Préventive conditionnelle |  | Défaut maintenance |  |
| Diagnostic |  | Préventive prévisionnelle |  | Défaut conception |  |
| Amélioration |  | Travaux neufs |  | Défaut environnement |  |
| Contrôle |  | Rénovation |  | Défaut produit |  |
| SYMPTOME LIE A LA DEFAILLANCE |

D.I.U.O Fiche d’intervention : Système industrielle : ....................................................

| Description et localisation : Le système électrique se trouve dans le local : .......................................................... Les déclencheurs manuels sont situés : ............................................ |
| --- |
| Accès : Accès de plain-pied aux armoires électriques. Accès au réseau électrique en faux plafond et son plénum à l’aide d’une plate-forme individuelle roulante (PIR) ou d’un échafaudage. |
| Intervention ultérieure | Durée | Périodicité |
| Visite de contrôle de l’installation électrique | Courte | Annuelle |
| Entretien préventif : Nettoyage et serrage des connexions | Courte à importante | Dès défaillance ou suivant un programme préventif |
| Remplacement du matériel obsolète et hors normes | Importante | 15 à 20 ans suivant les recommandations du constructeur |
| Risques prévisibles | Dispositions techniques et moyens de prévention |
| Chute de hauteur | Pour les travaux en hauteur : Intervention de faible hauteur, plates -formes individuelles roulantes (PIR) utilisées pour des hauteurs jusqu’à 2,50 m. Hauteur > à 2,50 m : utilisation d’un échafaudage roulant, fixe ou d’une plate-forme élévatrice mobile de personnel (PEMP en fonction des hauteurs d’intervention) Le personnel en charge de la conduite d’une PEMP possèdera l’autorisation de conduite de son employeur. |
| Electrique | Avant intervention sur des parties sous tension et des ouvrages à proximité, consignation électrique des appareils concernés par du personnel ayant l’habilitation électrique en application des prescriptions de la norme NF C 18-510. Le niveau de l’habilitation est adapté en fonction de la nature de l’intervention. |
| Chute d’objet | Superposition des tâches interdite, baliser la zone de travail située à l’aplomb de la zone d’intervention. |
| Liés aux déplacements corporels | Interdire l’accès à la zone d’intervention, laisser les circulations propres et dégagées de tout matériaux et matériel. |
| Travailleur isolé | L’intervention ne devra pas être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir secourir en cas d’accident tout intervenant dans les plus brefs délai, conformément à l’article R. 4512-13 du code du travail. |
| Moyens de manutention Tous les appareils et accessoires de levage sont soumis aux prescriptions des articles R. 4323-22 à 28 du code du travail, relatif aux vérifications à effectuer à la mise en service, à la remise en service et périodiquement. L’arrêté du 1er mars 2004, précise le contenu des vérifications et les conditions dans lesquelles elles doivent être effectuées. |
| Contraintes liées à l’environnement et à l’intervention Préalablement à l’intervention un plan de prévention sera établi entre l’entreprise extérieure intervenante et le chef d’établissement de l’entreprise utilisatrice conformément à l’article R. 4511-1 du code du travail, issu du décret n° 92-158 du 20 février 1992. |
| Références documents et plans Plans architecte, DOE du lot électricité. Voir plans de câblage des armoires électriques. |

# Text boxes

Date : ............ / ............ / 20 ............

NOM : ……………….................................……………………

………………………………................................…….

En respectant le protocole sanitaire en vigueur

TP d’atelier n°

SYSTEME :

MAINTENANCE

PREVENTIVE

Objectif :

Il faut être capable de :

- Localiser et Remplacer un matériel électrique

- Communiquer avec le client/usager sur l’opération

Présentation :

Utilisation d’une caméra thermographie et d’un tournevis dynamométrique pour la maintenance préventive d’une installation industrielle.

Problématique :

Vous êtes électricien dans l’entreprise « Estaires-élec » .

Vous devez effectuer une maintenance préventive  sur le système industriel précédemment nommé.

Vous intervenez dans le cadre de la visite de contrôle annuelle comme spécifié dans le document de fin de chantier, le D.I.U.O (Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage).

Travail demandé : Les opérations ne sont pas dans l’ordre chronologique

- Localiser le ou les appareil(s) à resserrer sur le schéma électrique.

- Régler le tournevis sur sa valeur initial de 0,8 N.m à la fin de la maintenance.

- Consigner partiellement ou totalement l’installation électrique.

- Déconsigner partiellement ou totalement l’installation électrique.

- Resserrer la ou les vis de l’appareil ou se produit l’échauffement.

- Régler le tournevis dynamométrique au bon couple de serrage (voir  les documents  techniques du matériel).

- Effectuer l’étalonnage puis les relevés à la caméra thermique pour confirmer le ou les points de chauffe excessif(s) de l’installation.

- Prendre connaissance du dossier technique.

- Etablir et enregistrer votre compte-rendu.

- Remettre sous tension et vérifier avec la caméra thermique le bon serrage des différents appareils.

- Mettre l’installation sous tension avant d’effectuer les relevés.

- Choisir l’embout adapté en fonction des documents techniques du fabricant.

- Ouvrir la porte de l’armoire de confinement

- Couper l’alimentation de l’installation électrique

Consigne de sécurité :

Les personnes exécutant les essais doivent être habilitées car certaines vérifications peuvent être réalisées sous tension.

Présence obligatoire du PROFESSEUR pour les vérifications avec présence de tension.

De plus, les appareils de mesure utilisés pour les essais doivent être conformes aux normes (série NF EN 61557).

Maintenance préventive de l’installation

1. Fiche de description des opérations :

  - Remplir le tableau ci-dessous en respectant le déroulement de l’intervention

| N° ORDRE | OPERATION A EFFECTUER |
| --- | --- |
| 1 | Prendre connaissance du dossier technique |
| 2 |  |
| 3 | Mettre l’installation sous tension avant d’effectuer les relevés |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 | Consigner partiellement ou totalement l’installation électrique |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 | Couper l’alimentation de l’installation électrique |
| 13 |  |
| 14 | Etablir et enregistrer votre compte-rendu |

  - Quelles sont les interventions ultérieures de maintenance préventive systématique que vous devez réaliser ?

Voir document D.I.U.O

2. Questions préliminaires :

2.1 A partir du document ressources page 2, déterminer ce qu’est une alerte rouge.

2.2 A partir du document ressources page 2, déterminer la température maximum d’un composant si la température ambiante est de 20°C

2.3 Pour une température ambiante de 20°C, déterminer pour les exemples

ci-dessous s’il s’agit d’une alerte rouge.

| Descriptif | Alerte rouge | Justification |
| --- | --- | --- |
| La température d’une connexion est de 40°C | ( OUI ( NON | Car la température de la connexion est .................................................. |
| La température d’une connexion est de 62°C | ( OUI ( NON | Car la température de la connexion est .................................................. |

2.4 A partir du document ressources page 2, déterminer la différence de

température maximum (T) entre des composants similaires dans des

conditions de charges identiques.

2.5 Pour une température ambiante de 20°C, déterminer pour les exemples

ci-dessous s’il s’agit d’une alerte rouge.

| Descriptif | Alerte rouge | Justification |
| --- | --- | --- |
| La température des trois conducteurs alimentant un moteur est de 30°C ; 36°C et 40°C. | ( OUI ( NON | La différence maximale est de ........ .......................................................... ........................................................... |
| La température des trois conducteurs alimentant un moteur est de 30°C ; 36°C et 46°C. | ( OUI ( NON | La différence maximale est de ........ .......................................................... ........................................................... |

3. Relevés thermographiques :

L’imagerie thermique sur les différents appareils de la platine industrielle permet d’observer

le cas échéant un échauffement anormal.

3.1 En vous aidant de la notice de la caméra thermique, paramétrer la distance de l’objectif et régler la netteté de l’image.

3.2 Filmer la platine industrielle à la recherche d’éventuels problèmes puis noter l’appareil (ou point) qui dégage le plus de chaleur.

3.3 Attendre 1 minute, puis refaire la mesure de température.

La température a-t-elle monté ou est-elle restée à peu près constante ?

3.4 A partir de vos réponses dans la partie préparation, déterminer si cette  température peut être classée en alerte rouge.

Appeler le professeur qui mettra l’installation sous tension

Paramétrage et réglage de l’appareil :     ( OUI          ( NON

3.5 Identifier l’appareil ou le point chaud sur le schéma électrique du dossier technique du système :

Appareil ou point chaud correctement identifié :     ( OUI          ( NON

4. Consigner partiellement ou entièrement l’installation

4.1 Quel est le titre d’habilitation nécessaire pour intervenir sur cette installation?

4.2 Consigner partiellement ou entièrement l’installation

Appeler le professeur

Consignation partielle ou complète correctement réalisée :     ( OUI          ( NON

Observations :                    Consignation réalisée:                 ( SEUL        ( AVEC AIDE

5. Effectuer une VAT

  - Donner le nom des EPI, EIS et ECS dont vous avez besoin pour effectuer la VAT ?

  - Entourer les équipements correspondants ci-dessous :

EPI : .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

EIS : .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ECS : ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................

5.3 Effectuer la VAT

La VAT est effectuée correctement:                   ( OUI                   ( NON

6. Utilisation du tournevis dynamométrique:

6.1 Régler le tournevis dynamométrique au bon couple de serrage

Voir  les documents  techniques du matériel.

Tournevis dynamométrique correctement réglé                  ( OUI                   ( NON

Observations :

6.2 Choisir l’embout adapté en fonction des vis des appareils ou des borniers.

Voir documents techniques du matériel

Embout du tournevis dynamométrique correctement choisi                  ( OUI                   ( NON

Observations :

Elément(s) correctement resserré(s):                ( OUI                   ( NON

Observations :

Déconsignation correctement réalisée :                ( OUI                   ( NON

Observations :

- Platine industrielle reliée à l'alimentation

- Tous les organes de sécurité doivent être déverrouillés !

8.1 Constater à la caméra thermique l’effacement du ou des défaut(s) et refermer la

porte de l’armoire de confinement.

Fonctionnement :        ( correct          ( incorrect

Observations :

Tournevis dynamométrique correctement réglé :                ( OUI                   ( NON

Observations :

Différentes options de la Maintenance selon AFNOR

Définitions

Conformément à la norme EN 13306

Maintenance préventive

Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

Maintenance systématique

Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien.

Maintenance conditionnelle

Maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.

NOTE : La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier, ou à la demande, ou de façon continue.

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION

EPI : Equipements de Protection Individuelle

ECS

ECS : Equipements Collectifs de Sécurité

EIS : Equipements Individuels de Sécurité

EIS

EPI

Date : …..… / ……… / 20……..

Nom : ………………………………………………..……………

Prénom : ……………………………………….……………..

FICHE D'EVALUATION : Maintenance préventive installation Industrielle

| Critères d'évaluation : | Indicateurs |
| --- | --- |
|  | NE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| C01 | Analyser les conditions de l’opération et son contexte |
| 2.1 | Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées (habilitation B1V ). |  |  |  |  |  |
| C02 | Organiser l’opération dans son contexte |
| 3.1 3.2 | Après inventaire, les matériels, équipements et outillages manquants sont listés. |  |  |  |  |  |
| C06 | Remplacer un matériel électrique |
| 1.1 | Les informations nécessaires sont recueillies. |  |  |  |  |  |
|  | Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées. |  |  |  |  |  |
| 1.2 1.3 1.4 1.5 | Le matériel électrique à remplacer est identifié. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Le matériel électrique à remplacer est correctement déposé. |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Le matériel électrique de remplacement est correctement installé. |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Les fiches d’autocontrôles sont complétées. |  |  |  |  |  |
| 7. | Le carnet de maintenance est complété. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Le fonctionnement est vérifié après rétablissement des énergies. |  |  |  |  |  |
| 2.2 3.3 4. | Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées. |  |  |  |  |  |
|  | Le lieu d’activité est restitué propre est en ordre. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Note : | / | 20 |

.

NE : non évalué    0 : Non acquis    1 : En cours d'acquisition    2 : Partiellement acquis    3 : Acquis

Observations :